	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

3.1   Характеристика структуры системы водоснабжения

           На территории Григорьевского сельского поселения  расположены 2 населенных пункта:
· ст. Григорьевская 
·  ст. Ставропольская. 
Водоснабжение  в поселении  осуществляется из подземных артезианских источников в основном за счет единой централизованной поселковой системы водоснабжения, которая включает в себя сооружения забора  воды- артезианские скважины,  насосные станции, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

 В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения Северского  района,  расположены в пределах гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ). Скважинами в интервалах 60-612 м коптированы верхнесреднеплиоценовые водоносные отложения.  Эксплуатационные запасы подземных вод в пределах  района  апробированы по категории С1 в количестве 32,98 тыс. м3/сутки (Протокол ГКЗ №8780 от 19.06.81г.), освоение их составляет 65%.  Разведанность запасов питьевой воды - 17,6 млн. м3/год. Запас мощности по данным геологической разведки, наличие резерва мощности на сегодня существующего водопроводного хозяйства 11,2 млн. м3/год. 
Водоснабжение  на территории Григорьевского сельского поселения осуществляется ООО «АкваТранс», единственным обслуживающим предприятием, которому в соответствии с договором передано имущество находящееся в муниципальной собственности поселения.

Резервуары отсутствуют, водоснабжение осуществляется посредством Башен Рожновского.  
Количество населения пользующегося услугой водоснабжения - 845 абонентов.
Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, трубы  стальные диаметром 100 мм. Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1973г.
. Всего по территории поселения проходит около 60 км распределительных водопроводных сетей. Физический износ сетей по поселению превышает 90%. 

В муниципальной собственности Григорьевского сельского поселения находится 13 км  центральных водопроводных сетей, расположенных в ст. Григорьевской, остальные сети являются собственностью ООО «АкваТранс».
Износ водопроводных сетей составляет 85%.
Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице 1.
Таблица №1
	№ пп
	Население
	Удельное  водопотребление

л/сут на чел
	Население

м3/сут
	Производство м3/сут
	Итого

м3/сут


	% неучт. расходов и потерь при транспорт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	1
	Григорьевское сельское поселение
	113
	135
	12
	147
	30


3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения, существующих насосных станций и сооружений системы водоснабжения
В собственности поселения имеется 4 артезианские скважины:

· в ст. Григорьевской – 3 шт;

· в ст. Ставропольской-1 шт. 

1. ст. Григорьевская ул. Веселая 
-арт. скважина №3021 производительностью-16 куб.м /ч,
 -Башня Рожновского  V=5м3

2. ст. Григорьевская ул. 50лет ВЛКСМ
-арт. Скважина №7481  производительностью -18куб.м/ч,
-Башня Рожновского V=25м3.

3. ст. Григорьевская ул. 50лет ВЛКСМ,
- арт. Скважина №б/н  производительностью -16куб.м/ч, 
- Башня Рожновского V=16м3.

  4.   ст. Ставропольская, ул. Мира, 
       -арт.скважина щитовая №7713 производительностью- 16куб.м/ч; 
       -Башня Рожновского V=16м3. 
  5.  ст. Ставропольская, ул. Мира,

       -арт.скважина №5740  производительностью- 12куб.м/ч

       -Башни Рожновского нет, вода подается напрямую через частотники.

Таблица№2
	№ п/п
	Адрес объекта
	№ скважины
	Глубина в м.
	Наличие резервуара чистой воды
(РЧВ) м³
	Зоны санитарной охраны
	Наличие ограждения

	
	Арт.скважина 
ул. Веселая
	№ 3021
	
	-
	
	

	
	Арт.скважина ул. 50лет ВЛКСМ
	№ 7481
	
	-
	
	

	
	Арт.скважина ул. 50лет ВЛКСМ
	без номера
	
	-
	
	

	
	Арт.скважина ул. Мира
	без номера
	
	-
	
	

	
	Арт.скважина  ст.Ставропольская
	№ 5740
	185
	-
	
	


Проект «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения разработан в ------году. Согласно постановления главы муниципального образования №------
В настоящее время ООО «АкваТранс» подал заявку на разработку проекта «Об утверждении зон санитарной охраны источников водоснабжения» на ____к-во______ артезианских скважин №__________________в ст.   

Данные по работе артезианских скважин отражены в т.3 
Таблица 3.

	№ п/п
	Наименование сооружений, оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ по состоянию на 01.01.11 г., %
	Наличие приборов учета эл/эн.
	Наличие учета объема воды

	
	
	
	Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)
	Производи-тельность, м3/ч
	Сооружений
	Оборудования
	тип, марка электросчетчиков
	марка счетчиков

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	арт.скважина № 3021
	1968
	1 Па
	6,5
	90
	50
	ЦЭ 6803/1 1Т 220 в 10-100 А 3ф. 4пр. М7 R32
	GB/T 778-96 
LXS-80E
 P ≤0,03 Mpa

	2
	арт.скважина № 7481
	1990
	1 Па
	16
	80
	20
	ЦЭ 6803/1 1Т 220 в 10-100 А 3ф. 4пр. М7 R33
	GB/T 778-96 
LXS-80E
 P ≤0,03 Mpa

	3
	арт.скважина № 5740
	1978
	1 Па
	6,5
	100
	10
	ЦЭ 6803/1 1Т 220 в 10-100 А 3ф. 4пр. М7 R34
	GB/T 778-96 
LXS-80E
 P ≤0,03 Mpa


Показатели мощности производственного оборудования 

Таблица №5.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2010 год (факт)
	2011 год (ожидаемое)

	1
	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема 
	тыс. м3 в сутки
	 
	 

	2
	Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема
	тыс. м3 в сутки
	 
	 

	3
	Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема
	%
	 
	 

	4
	Установленная производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	 
	 

	5
	Фактическая производственная мощность  очистных сооружений
	тыс. м3 в сутки
	 
	 

	6
	Коэффициент использования производственной мощности  очистных сооружений
	%
	 
	 

	7
	Общая протяженность водопроводной сети
	км
	13,00
	15,00

	8
	в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	12,80
	0,00

	9
	Соответствие качества питьевой воды СанПиН
	да/нет
	да
	да

	10
	Число аварий на водопроводных сетях
	шт.
	59
	22

	11
	Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям
	час.
	48
	24

	12
	Объем потребления электроэнергии
	кВт.ч
	 
	 

	13
	 Удельный    расход электроэнергии  на  единицу реализации услуг 
	кВт.ч/куб.м
	 
	 


3.3  Характеристика существующих сетей систем водоснабжения
Источником питания являются подземные воды.  Вода глубинными насосами ЭВЦ  подается в башни Рожновского  и далее самотечно- напорной сетью - к потребителям.

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично кольцевые, выполнены из стали диаметром труб 100 мм. 

Таблица №6
	Диаметр (мм)
	Материал
	в т.ч.

	
	Сталь
	Итого, п.м.
	подлежащие замене, п.м

	Григорьевское сельское поселение

	До 100
	х
	13000
	12800

	Итого по материалам
	 
	 
	 

	%
	90
	 
	 

	Износ
	 
	 
	 

	%
	 
	 
	 

	Подлежащие замене, п.м
	12800
	13000
	12800


В целях повышения эффективности деятельности водопроводного хозяйства в Григорьевском с.п реализуются краевая целевая программа «Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2012 годы», так в 2011году были  заменены стальные трубопроводы  по ул._______________в ст. Григорьевской и по ул.______________в ст. Ставропольской на полиэтиленовые.
Состояние существующих водопроводных сетей  отражено в таблице 7

Таблица 7
	№№

пп

	Наименование

улиц

	Матер. труб
	Диаметр

мм
	Протяженность

км.
	Техн. состояние % износа
	Год постройки

	

	
	
	
	
	
	
	


По материалам трубопроводы в Григорьевском с.п. распределяются следующим образом: 

- стальные -100 %;

3.4 Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке
ДОРАБОТАЙТЕ ТАБЛИЦУ!                               Таблица 8.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	2010 год (факт)
	2011 год (ожидаемое)

	1
	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.куб.м.
	 
	 

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	63,1
	313,87

	3
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	тыс.куб.м.
	 
	 

	4
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	50,9
	313,87

	5
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	12,2
	38,03

	6
	Объем реализации услуг, всего,   в т.ч.
	тыс.куб.м.
	50,9
	275,84

	
	населению (питьевая)
	тыс.куб.м.
	46,6
	252,64

	
	прочим потребителям, в т.ч 
	тыс.куб.м.
	4,3
	23,2

	
	    питьевая
	тыс.куб.м.
	 
	 

	
	    техническая
	тыс.куб.м.
	 
	 

	7.
	Внутрихозяйственный оборот
	тыс.куб.м.
	 
	 



[image: image1.emf]37%

3%

10%

50%

Население Прочие потребители Потери Использование на собственные нужды


	Баланс подачи и реализации воды  формируется под влиянием рада факторов: 

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная

 нагрузка в сезон полива и переработки сельхоз продукции, что приводит 

 к   дефициту воды в летний период.)
Потребители воды Григорьевского сельского поселения классифицируются по трем основным группам:

· 1-я группа ‑ Физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет ___________ человек, в том числе проживающих в частном жилом фонде – ___________, в многоквартирном - _________. 
· 2-я группа – бюджетофинансируемые  организации
· 3-я группа – прочие организации.

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г.- 10%. 
В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.
Для обеспечения качества воды, обусловленного плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям, возникает необходимость осуществления  масштабных промывок сетей.

3.5  Наличие коммерческого учета воды и анализ планов  


       по установке приборов учета
Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана в таблице 9                                                                                                          Таблица 9

Потребители в целом по водоканалу

Годовой объем потребления, куб.м

факт 2008 г.

факт 2009 г.

факт 2010 г.

ожидаемое 2011 г.

Всего:

в т.ч.

 

ООО Коммунальщик

50900

313870

по приборам учета

 

 

 ?
? 

без приборов учета

 

 

 ?
? 


[image: image2.emf]46%

54%

Абоненты с установленным узлом учета воды

Абоненты без узла учета расхода воды


При переходе на индивидуальный учет водопотребление  сократилось на  ? %.
Отсутствие приборов учета на домовых вводах делает невозможным:

- контроль внутридомовых утечек и хищений воды, 

-контроль реализации,
- невозможно  организовать поиск утечек в наружных сетях,
- не учитываются общедомовые расходы на полив придомовых
   территорий,
-не учитывается наполнение систем отопления после ремонта, 
-не учитывается расход воды промывку систем отопления. 
Услуги водоснабжения по жилому фонду представлены в таблице 9                                                                                                          
Таблица 10
П.п

№№

Абоненты пользующиеся ХВ

Кол-во человек

11

Количество жителей по воде в частном секторе

2

Количество жителей по воде в многоквартирном жилом фонде

3

Количество жителей со счетчиками ХВС в частном секторе
4

Количество жителей со счетчиками ХВС в многоквартирном жилом фонде

5

% установленных водомеров ХВС в частном секторе
66
% установленных водомеров ХВС в многоквартирном жилом фонде
3.6 Качество поставляемого ресурса
Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
Основные показатели качества воды приведены в таблице №12 
Таблица №12
№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Норматив по ГОСТ 2761-84

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Норматив по ГОСТ 2761-84

1

Запах 20*/60*

балл

3

2

Взвешенные вещества

мг/дм3

Не установлен

3

Цветность

град.

120

4

Мутность

мг/дм3

1500

5

Водородный показатель

рН

6,5 – 8,5

6

Углекислота свободная

мг/дм3

Не установлен

7

Аммиак

мг/дм3

2

8

Нитриты

мг/дм3

3

9

Нитраты

мг/дм3

45

10

Хлориды

мг/дм3

350

11

Сульфаты

мг/дм3

500

12

Сухой остаток

мг/дм3

1000

13

Жесткость общая

мг-экв/дм3

7

14

Железо

мг/дм3

3

15

Окисляемость перманганатная

мгО/дм3

15

16

Растворенный кислород

мг/дм3

Не установлен

17

БПК5

мгО/дм3

5

18

Алюминий

мг/дм3

0,5

19

Фториды

мг/дм3

1,5

20

Марганец

мг/дм3

1

21

СПАВ (анионные)

мг/дм3

0,5

22

Фенолы

мг/дм3

0,001

23

Нефтепродукты

мг/дм3

0,1

24

Кадмий

мг/дм3

0,001

25

Кремний

мг/дм3

10

26

ОМЧ

КОЕ/мл

50

27

ОКБ

КОЕ/100мл

Не более 1000

28

ТКБ

КОЕ/100мл

Не более 100

29

Колифаги

БОЕ/100мл

Не более 10

30

Споры СРК

КОЕ/20мл

Не установлен



	


3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Григорьевского с.п. является изношенность всех водопроводных сетей, имеют износ до 90%. Применение стальных труб (100%)   представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  В стальных трубах, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки , в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют нерегулируемые избыточные напоры возможные переливы в резервуарах и высокая аварийность.
Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (------% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:
· Налаживание группового общедомового, зонального или квартального учета воды; 
· Снижение аварийности и избыточных напоров;

· Замена изношенных сетей; 
· Применение новых методов обеззараживания; 
· Оптимизация гидравлического режима. 
К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы. 
 Также одной из наиболее значительных проблем эксплуатации водонапорных башен является обмерзание внутренней поверхности из-за недостаточного оборота воды в зимний период, а также образование льда на внешней поверхности башни из-за утечек и переливов. Обледенение приводит к уменьшению рабочего объема башни и увеличению частоты пуска скважинных насосов, нарушению работы датчиков уровня в башне,  увеличивает риск повреждения башни при весеннем таянии и обрушении ледяной массы, все это результат устаревшей системы автоматики .
Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в многоэтажные дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций.  

[image: image3][image: image4][image: image5]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	муниципальный контракт № 3 от 23.11.2011

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	Нач.отдела
	Курбацкий
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	ГП
	
	

	Разработал
	Родина
	
	
	
	ООО

«ПИТП»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	


	
	
	
	
	
	
	муниципальный контракт № 3
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



_1394100081

_1394100823

