	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРИГОРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения
           В состав Григорьевского с.п. входят:

· Ст. Григорьевская

· Ст. Ставропольская.

  Центральной системой водоотведения сточных вод обеспечена только ст. Григорьевская.

 Существующая система канализации Григорьевского сельского поселения раздельная: 
-хозяйственно-бытовые  воды отводятся единой сетью; 
-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми канавами и лотками.
 Система центрального водоотведения охватывает 25 % населения.
Отвод сточных вод предусмотрен:

 -с территории зоны жилой многоэтажной застройки, 
- общественно-деловой зоны,
- промышленной зоны,

- детских учреждений.

Территория индивидуальной жилой застройки  централизованной сетью          водоотведения не обеспечена.
Очистные сооружения состоят на балансе и обслуживаются  « МУП ЖКХ Григорьевское»:

-канализационные сети-6км.

-канализационные колодцы-80шт.

-КНС;

-ОСК (очистные сооружения)

Наружная канализационная сеть состоит из внутриквартальных, уличных подземных сетей труб и коллекторов. 
Протяженность системы канализации:
Всего-6км. Из них:

 напорная – -------км,
 самотечная – -------- км.
По территории станицы рассредоточена 1 канализационная насосная станция- КНС-1. 
КНС-1 расположена по ул. Тургенева.

КНС-1 расположена в центре ст. Григорьевской. 
Зоной обслуживания центральной системой водоотведения является северная и частично центральная часть станицы. Сточные воды  по самотечному коллектору с жилых домов, производственной зоны, детских учреждений транспортируются в КНС-1  и далее посредством насосного оборудования по напорным канализационным сетям отправляются на очистные сооружения. 

Очистные сооружения ст. Григорьевская расположены в юго-западной зоне.
Анализ основных канализационных очистных сооружений

Таблица1
	Наименование


	Проектная мощность

Тыс. м3/сут
	Фактическая загруженность ОСК
	Технология очистки
	% износа основного оборудования
	Технология обеззараживания очищенных стоков
	Место выпуск очищ. стоков

	ОСК

Ст. Григорьевская
	-
	-
	отсутствует
	100
	нет
	Поля фильтрации ст.Григорьевской


4.2 Канализационные очистные сооружения
Введены в эксплуатацию-1975г.

Состав очистных сооружений:

· Установка КУ-100

· Здание ( чего?) (полуразрушенное)
· Бетонный отстойник площадью 108м²,гл.1м

· Накопительная емкость V-360м³

· Поля фильтрации – 3,5 га.

· Здание КНС -77м².

Очистка сточных вод в Григорьевском сельском поселении не проводится. Износ оборудования очистных сооружений-100%.
Характеристика оборудования канализационных очистных сооружений дана в таблице №1:

НУ ДАЙТЕ ДАННЫЕ!

Таблица №2
	№ п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	КПД, %
	Наличие приборов учета эл/эн.
	% износа

	
	
	
	
	
	
	
	
	тип, марка электросчетчиков
	

	Григорьевское сельское поселение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	КНС-1 
	 
	ст.Григорьевская ул.Тургенева
	1975
	 
	 
	 
	ЦЭ 6803/1 1Т 220 в 10-100А 3ф.4пр.М7 R32 
	95


4.3 Утилизация осадков сточных вод.

Не производится.

4.4 Сети систем водоотведения и сооружения на них.

 В настоящее время в Григорьевском сельском поселении эксплуатируется 6 км подземных коммунальных канали​зационных трубопроводов, в том числе:   -напорная  – ----км, 
-самотечная ––------- км.
Трубопроводы станицы проложены в 1975 году из керамических труб диаметром-270мм.

Распределение канализационной сети по материалам и диаметрам представлено в таблице 3:

Таблица №3

	Диаметр (мм)
	 
	Итого, п.м
	в т.ч. 

	
	Керамич.
	
	подлежащие замене, п.м

	Григорьевское сельское поселение

	До 100
	 
	 
	 

	150
	 
	 
	 

	200
	 
	 
	 

	250
	
	
	

	300
	6000
	6000
	6000

	Итого по материалам
	
	
	

	%
	
	90
	90

	Износ
	
	
	

	%
	
	
	

	Подлежащие замене, п.м
	6000
	6000
	6000


        В связи с этим канализационная  сеть станицы имеет износ 60% .
Состояние существующих водопроводных сетей Григорьевского поселения отражено в таблице 4.
Таблица №4

	№№

пп
	Наименование улицы
	материал
	диаметр
	% износа
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Ул. 50-лет ВЛКСМ
	кер
	270
	90
	1975

	2
	Ул. Гагарина
	кер
	270
	90
	1975

	3
	Ул. Ленина
	кер
	270
	90
	1975

	4
	Пер.Средний
	кер
	270
	90
	1975

	5
	Ул. Победы
	кер
	270
	90
	1975

	6
	Ул. Ленина
	кер
	270
	90
	1975


Трубы канализационные керамические- водонепроницаемы, нейтральны по отношению к кислотам и щелочам и обладают хорошей сопротивляемостью к истиранию перемещаемым по канализации твердыми частицами. Гладкая внутренняя поверхность труб способствует незатрудненной транспортировке канализационных стоков. 

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.
    В замене нуждаются ----- км канализационных сетей. 

Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях:

 в 2010 году – ----- штук;

 в 2011 году – ------ штук.  

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам:

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   ТБО;

     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб.    

     Количество аварий на канализационных сетях по годам:

     2010 год - -----;       2011 год----- .

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  
 4.5  Балансы производительности очистных сооружений и притока    

         сточных вод.

  Баланс производительности очистных сооружений и притока  

сточных вод приведен в таблице 7.

Таблица 7
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.

	1
	Пропущено сточных вод
	тыс. м³ /год
	
	
	

	2
	Внутрицеховый оборот
	тыс. м³ /год
	
	
	

	3
	Объем реализации
	тыс. м³ /год
	
	
	

	3.1.
	Население
	тыс. м³ /год
	
	
	

	3.2.
	Бюджетные организации
	тыс. м³ /год
	
	
	

	3.3.
	Прочие потребители
	тыс. м³ /год
	
	
	

	 
	Приток ливневых стоков через люки, грунтовые воды
	тыс. м³ /год
	
	
	

	4
	Дисбаланс между реализацией и очисткой
	тыс. м³ /год
	
	
	

	
	Общая протяженность сети водоотведения
	км
	
	
	

	
	в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	
	
	

	
	Число аварий на сетях
	шт.
	
	
	

	
	Ликвидация аварийных ситуаций
	час.
	
	
	

	
	Объем потребления электроэнергии
	кВт.ч
	
	
	

	
	 Удельный    расход электроэнергии  на  единицу реализации услуг 
	кВт.ч/куб.м
	
	
	


Абоненты пользующиеся услугой центрального водоотведения Григорьевского поселения отражено в таблице 4.
Таблица №5

	п.п

№№
	Абоненты
	2010 год

тыс.м3 /год
	2011 год

тыс.м3 /год

	1.
	  Население 
	
	

	2.
	Учреждения, предприятия
	
	

	
	Всего:
	
	



[image: image1.emf]население

41%

прочие

59%

Абоненты предприятия 


   4.6 Воздействие на окружающую среду.

            4.7 Существующие технические и технологические проблемы в  

          системе водоотведения и очистки сточных вод поселения.

    1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных отделениях КНС:

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной водой;

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток; 

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;  

-запорная арматура (затворы).

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод от нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и др.)  механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры в канализационном коллекторе.

    2. Отсутствует:

    - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов.

    - современные системы КИПиАСУ.

    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования технологического оборудования.

В системе водоотведения электроэнергия необходима для:

     - механической очистки сточных вод;

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;  

     - освещение объектов ОСК.

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы:

     - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка осадка – не обеспечивают достижения НДС.

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется капитальный ремонт и замена.

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной воды морально и физически устарело и  требует замены.

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления технологическими  процессами.

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное оборудование требует замены или капитального ремонта.

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального ремонта

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по энергопотреблению.

Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, экологически чистых технологий .

	
	
	
	
	
	
	    Муниципальный контракт № 3 от 23.11.2011.

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	Нач.отделаа
	Курбацкий
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Разработал
	Родина
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	


	
	
	
	
	
	
	Муниципальный контракт № 3 
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	



_1392379186.xls
Диаграмма1

		население

		предприятия



Абоненты

Абоненты предприятия

прочие
59%

100

143.4



Лист1

				Абоненты

		население		100

		предприятия		143.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






